#### OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb budowy kanalizacji i wodociągu

w ul.  Jaśminowej od ul. Granicznej do  budynku nr 47

w Konstancinie

Opracował: mgr  J.S.Dawidowski  upr. 070808 oraz 050984, data: kwiecień 2017r

Spis zawartości :

# I.CZĘŚĆ TEKSTOWA

1.0 Wprowadzenie. Dane wyjściowe. Charakterystyka obiektu

2.0 Analiza warunków hydrogeologicznych i geologicznych

3.0 Charakterystyka geotechniczna

4.0 Wnioski i zalecenia

# II.CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys.1. Plan  sytuacyjny kanalizacji , wodociągu oraz wierceń badawczych

Rys.2. Profile wykonanych wierceń

- CZĘŚĆ TEKSTOWA

1.Wprowadzenie. Dane wyjściowe. Charakterystyka obiektu

Rzędna powierzchni terenu:96.3-94.3 m npm.

Posadowienie studzienek kanalizacyjnych od. 1.2m przy nr budynku 47 do 4m p.p.t. przy ul. Granicznej

Celem przeprowadzonych badań geotechnicznych  jest  ustalenie warunków geologiczno-inżynierskich

Wg mapy geologicznej w skali 1:50000 w tym rejonie występują utwory stadiału mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego:  piaski różnoziarniste jako utwory wodnolodowcowe zalegające na gruntach morenowych i zastoiskowych. Są to utwory czwartorzędowe.

Dane wyjściowe

-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

-Mapa geologiczna Polski w skali 1:50000;

-Materiały własne z badań geotechnicznych

2.0 Analiza warunków hydrogeologicznych i geologicznych

W ramach prac  terenowych  wykonano:

- 2 wiercenia o średnicy 90 mm, łącznie  ca 7.5 mb.;

- badania makroskopowe przewierconych gruntów;

- domiary prostokątne wierceń;

- obserwacje zwierciadła wody gruntowej w wykonanych otworach.

Lokalizację otworów badawczych  przedstawiono na planie sytuacyjnym .

W strefie do 4 m są  to przede wszystkim  piaski  drobne z przewarstwieniami piasku zaglinionego..  Grunty te  przykryte są warstwą  gruntów humusowych, o miąższości do 0.3m.

3.0 Charakterystyka geotechniczna

Po przeprowadzonej analizie posiadanych danych geologicznych

i hydrogeologicznych ośrodek gruntowy rozdzielono do głębokości 4m na

trzy  warstwy geotechniczne:

-warstwa I – piaski  drobne, żółte  ID=0.5

-warstwa II-piaski zaglinione, , ID=0.5

Warstwę pokrywową stanowi  nasyp niekontrolowany, piaszczysto-humusowy

o miąższości do 0.3m.

Dla tej warstwy  nie podano  parametrów geotechnicznych.

Parametry geotechniczne dla wydzielonej warstwy ustalono według normy PN-81/B-03020 metodą B-korelacyjną w odniesieniu do cechy wiodącej. Jako cechę wiodącą przyjęto dla gruntów niespoistych- stopień zagęszczenia ID.

Warstwa I-ID=0.5, =1.85 x 0.9=1.66 t/m3, =30x 0.9= 27stopni, Eo=50Mpa.

Warstwa II-ID=0.5, =2.1 x 0.9=1.66 t/m3, =32x 0.9= 27stopni,  Eo=80Mpa.

Patrz profile wykonanych otworów .

Wodę  gruntową  stwierdzono do głębokości 3.5m.

4.0 Wnioski i zalecenia

W profilu działki do głębokości 4.0m p.p.t. występują grunty nośne, nadające się do posadowienia w sposób bezpośredni. Są  to piaski  drobne przewarstwione piaskami zaglinionymi, średniozagęszczone.

Wodę  gruntową  stwierdzono do głębokości 3.5m. Wahania naturalne wynoszą 1m.

Przy aktualnych stanach wody podłączenie proj.  kanału do kanału  w ul. Granicznej wymaga obniżenia zwierciadła wody gruntowej o 0.8m

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowalnych (Dz.U. nr 0, poz.463) projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w podłożu spotykamy proste warunki gruntowo-wodne.

# II.CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys.1. Plan  sytuacyjny kanalizacji, wodociągu  oraz wierceń badawczych

Rys.2. Profile wykonanych wierceń

Rys.1. Plan  sytuacyjny kanalizacji, wodociągu oraz wierceń badawczych

Rys.2. Profile wykonanych wierceń