- Wielobranżowa Pracownia Projektowa

- UNIPROJEKT

- 02-750 Warszawa, ul. Patkowskiego 6/20

- Pracownia Prażmów  : 05-505 Prażmów ,Błonie ul.Brzozowa 3;

- tel.kom.0 501 507 352

Egz.

- Zleceniodawca: Gmina Konstancin-Jeziorna,

- 05-520 Konstancin-Jeziorna

- ul.Warszawska 32

- Umowa nr. IR.272.12.2017 z 07.03.2017r

Budowa sieci wodociągowej  i sieci  kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji w drodze gminnej na terenie Nowego Wierzbna

dz.nr ew. 81/5 obr.03-27 ,

dz.nr ew. 1/1, 1/7, 55, 56/1, 56/9  obr. 03-28 jednostka ewidencyjna  141802_4

Konstancin –Jeziorna.

- obiekt

- Projekt budowlany

- stadium dokumentacji

- XXVI

- kategoria obiektu budowlanego

- Gmina Konstancin- Jeziorna

- ul. Warszawska 32

- 05-520 Konstancin Jeziorna

Inwestor

- Projektanowała:  mgr inż. Elżbieta Godleś    upr. nr: MAZ/0031/ZOOS/04

- do proj.w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń

cieplnych ,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych

Sprawdzający : mgr  inż. Dorota Skarżyńska nr upr.: Wa-53/96			  do proj.w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń

- cieplnych ,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych

maj  2017 r

SPIS ZAWARTOŚCI

I. OPIS TECHNICZNY							 str. 2-14

II. Załączniki

1. Decyzja lokalizacyjna DG.7230.1.57.2017.MP			             str. 15-17

1a. Decyzja lokalizacyjna DG.7230.1.78 .2017MP				  str. 18-19

2. Protokół narady koordynacyjnej GEK.6630.108.2017.                            str. 20-22

3. Warunki techniczne ZGK Konstancin Jeziorna nr 15/2017                      str. 23-24

4. Opinia  geotechniczna 							  str. 25-32

III. Rysunki

0.   Orientacja 							             str.33

1. Projekt zagospodarowania terenu , 					  str.34

2.1-2.4 Profil podłużny sieci wodociągowej 					  str.35-38

3. Schemat montażowy węzłów						  str.39

4. Schemat montażowy węzłów-zestawienie materiałów			  str.40

5.1-5.4 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej 				  str.41-44

6.1 Studnia kanalizacyjna  rewizyjno-połączeniowa  D1,2m 		  str.45

6.2 Studnia kanalizacyjna rewizyjna D1,2m 				  str.46

6.3 Studnia kanalizacyjna rewizyjna –przepadowa D1,2m			  str.46a

IV. Oświadczenia,uprawnienia

1. Oświadczenie projektanta							   str. 47

2. Uprawnienia projektanta+izba						   str. 48

3. Oświadczenie sprawdzającego						   str. 49

4. Uprawnienia sprawdzającego+izba  			        	              str. 50

I. OPIS TECHNICZNY

I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.	Przedmiot i zakres opracowania	1

2.	Podstawa opracowania	1

3.	Lokalizacja inwestycji	1

4.	Istniejacy stan zagospodarowania terenu	1

5.	Projektowane zagospodarowanie terenu	1

6.	Dane informujące o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytków	1

7.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej	1

8.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	1

9.	Informacja o zagrożeniach dla środowiska	1

II.PROJEKT BUDOWLANY

1.	Zakres opracowania	1

2.	Warunki gruntowo-wodne	1

3.	Sieć wodociągowa	1

3.1	Zestawienie długości	1

3.2	Ogólna koncepcja rozwiązania	1

3.3	Rozwiązanie projektowe	1

3.4	Podstawowe parametry	1

3.4.1	Przewód wodociągowy z rur PE	1

3.5	Montaż przewodów wodociągowych PE	1

3.5.1	Uzbrojenie sieci wodociągowej	1

3.6	Próba na ciśnienie, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	1

3.7	Oznakowanie	1

3.7.1	Zabezpieczenie p. pożarowe	1

4.	Kanalizacja sanitarna	1

4.1	Zestawienie długości	1

4.2	Ogólna koncepcja rozwiązania.	1

4.3	Rozwiązanie projektowe	1

4.4	Podstawowe parametry	1

4.4.1	Kanały grawitacyjne	1

4.4.2	Odejścia kanału do posesji .	1

5.	Skrócone wytyczne realizacji inwestycji	1

5.1.1	Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji	1

5.1.2	Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym         przewodami	1

5.1.3	Roboty ziemne	1

5.1.4	Zasypka wykopu	1

5.2	Zabezpieczenie ruchu	1

6.	Uwagi	1

7.  INFORMACJA  BIOZ	1

OPIS TECHNICZNY DO

do projekt budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji saniatrnej w drodze gminnej na terenie Nowego Wierzbna dz.nr ew. 81/5 obr.03-27, dz.nr ew.1/1, 1/7, 55, 56/1, 56/9 obr.03-28  w Konstancinie Jeziornie .

I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zabudowę terenu w postaci infrastruktury technicznej stanowiącej sieć  wodociągową i sieć knalizacji sanitarnej w drodze gminnej na terenie Nowego Wierzbna dz.nr ew. 81/5 obr.03-27, dz.nr ew.1/1, 1/7, 55, 56/1, 56/9 obr.03-28  w Konstancinie Jeziornie .

Nieniejszy projekt budowlany zawiera  wszystkie elementy  projektu wykonawczego  .

# Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

- Mapy  sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,

- Warunki techniczne

- Decyzja lokalizacyjna

- Badania geotechniczne

- Obowiązujące normy i przepisy

- Rozporządzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w  sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

`- Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wraz z pózniejszymi zmianami

# Lokalizacja inwestycji

Inwestycja   zlokalizowana jest  w pasie dróg gminnych  stanowiących fragment ulicy Granicznej (dz.nr ew.81/5 obr.03-27 i 1/1,1/7, 56/1obr.03-28 ) oraz  dogę ziemną bez nazwy (dz.nr ew.55, 56/9 obr.03-28) w Konstancinie Jeziornie .

# Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objęty tym opracowaniem jest uzbrojony w pasie ulicy Granicznej i praktycznie nieuzbrojony w drodze bez nazwy(dz.nr ew.55,56/9) .Jezdnia w ul.Granicznej  ma nawierzchnię asfaltową, natomiast drogą bez nazwy jest ziemna utwardzona warstwa tłucznia.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się budowę sieci wodociagowej  wraz z odejściami do granic posesji w drodze bez nazwy. Przewidziana długość całej sieci  wodociągowej  wyniesie L=326,00 m .

Projektuje się kanalizację sanitarną wraz z odejściami do granic posesji w drodze bez nazwy .

Przewidywana długość  sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie  L=325,00m.

# Dane informujące o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytków

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja posiada zatwierdzony Miejscowy

Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Nowego Wierzbna  .Uchwała nr 539/IV/34/2006 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 maja 2006r.  Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 163 poz. 6450 z dnia 19 sierpnia 2006 roku.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze strefy konserwatorskiej i nie podlega  konserwatorowi zabytków .

12 KPD- ciąg pieszo-jezdny  droga bez nazwy

# Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych.

# Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu znajduje się w liniach  rozgraniczających  ulic : częściowo ul.Granicznej (dz.nr ew.81/5 obr.03-27 i 1/1,1/7,56/1obr.03-28  ) i drogi bez nazwy  (dz.nr ew. 55,56/9 obr.03-28)  w Konstancinie Jeziornie na podstawie Prawa Budowlanego art.20 pkt.1 ppkt.1c (Dz.U. 2016 poz.290),oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  z dn.7.06.2001r (Dz.U.2001 Nr72 poz.747)

# Informacja o zagrożeniach dla środowiska

Projektowana inwestycja:

- nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

- nie będzie oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz

gatunków roślin i zwierząt objętych ochrona.

- nie wprowadza zmian w zakresie konfiguracji terenu

- pozostawia istniejący drzewostan nienaruszony

- nie ma wpływu na kształtowanie krajobrazu.

II.  PROJEKT BUDOWLANY

# Zakres opracowania

W ramach dokumentacji zaprojektowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w następującym zakresie:

- Sieć  wodociągowa PE Dz110 w drodze bez nazwy    na odcinku od  istniejącej  sieci wodociągowej  W1 w ul. Granicznej do hydrantu HP2 wraz z odejściami do granic posesji

- Kanalizacja sanitarna PVC Dz250 w  drodze bez nazwy  na odcinku Sist.-S7 wraz z odejściami do granic posesji

# Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb budowy sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej  w drodze bez nazwy (przedłużenie ul.Jaśminowej) w Konstancinie Jeziornie została opracowana dokumentacja geotechniczna przez geologa mgr Józefa Dawidowskiego (04.2017) (zał.4)

W podłożu projektowanej inwestycji  występują ;

- nasypy szary  od 0,0 do 0,3m

- piaski drobne  żółte od 0,3 m do 1,4m

- pył piaszczysty od 1.4m  do 1,5m (OW1)

- piasek zagliniony od 1,4m do 1,6m (OW2)

- piasek drobny od 1,5 m do 2,4 m

- piasek zagliniony i pylasty poniżej 2,3m

- zwierciadło wód gruntowych występuje  poniżej 3,5 m (wahania wynosza ok.1m)

Zaleca się wykonanie inwestycji przy niskim stanie wód gruntowych.

# Sieć wodociągowa

## Zestawienie długości

Długość projektowanej sieci wodociągowej  rozdzielczej wynosi:

PE 100 SDR 17 Dz110 x6,6 mm  L=    276,00m

Długość projektowanych  przyłączy  wynosi:

PE 80 SDR 11    Dz 50x4,6 mm   L=  48,50m

## Ogólna koncepcja rozwiązania

Projektowana sieć  wodociągowa w drodze bez nazwy (dz.nr ew.55,56/9) zasili w wodę działki z obu stron drogi.

## Rozwiązanie projektowe

Trasy projektowanych przewodów wodociągowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr1.

Spadki, materiał, długości, uzbrojenie projektowanych przewodów wodociągowych pokazano na profilu podłużnym rys.nr2.1-2.4.

## Podstawowe parametry

### Przewód wodociągowy z rur PE

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 Dz110x6,6mm.

Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek PE zgrzewanych doczołowo lub elektooporowo   i armatury żeliwnej kołnierzowej.

Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty nadziemne  p.poż. Æ 80mm (HP )wyposażone w zasuwę odcinającą.  Każda zasuwa powinna posiadać obudowę zakończoną w skrzynce do zasuw typ 857W o średnicy 180mm. Wszystkie skrzynki w drodze ziemnej należy umieścić w kręgach bet.min.0,5m i obrukować kostką betonową i oznakować tabliczkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.(PN-86/B-09700)

## Montaż przewodów wodociągowych PE

Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z PE oraz zgodnie z instrukcjami producenta rur i schematem uzbrojenia węzłów (rys.3) .Bloki oporowe wykonać w miejscach montażu hydrantu (kolano ze stopką) i pod zasuwami. Nad przewodami wodociągowymi należy położyć taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą  z wkładką metalową znaczącą  trasę sieci wodociągowej.

### Uzbrojenie sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty  p.poż. nadziemne ( HP)  80mm wyposażone  w zasuwę odcinającą (np.AVK) . Każda zasuwa powinna posiadać obudowę zakończoną w skrzynce do zasuw typ 857W o średnicy 180mm. Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć w kręgach betonowych min. D0,5m i obrukować kostką betonową.

## Próba na ciśnienie, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Próbę ciśnieniową wodociągu i dezynfekcję wykonać zgodnie z PN-EN 805.

Zmontowane odcinki rurociągu należy zasypać 30 cm warstwą ziemi, miejsca .połączeń uzbrojenie sieci zostawić nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociągu poddajemy próbie na ciśnienie 1,0 MPa.

Próba szczelności jest pozytywna, jeżeli w ciągu 30 min. nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,01 MPa na każde 100 m przewodu.

Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję.

Dezynfekcję wykonać wapnem chlorowanym lub roztworem podchlorynu sodu (25 g Cl2/m3) do osiągnięcia stężenia wolnego chloru przynajmniej 10mg/l. Następnie przewód powinien być opróżniony , wypłukany i napełniony woda . Po 24 godzinnej stójce wody  należy pobrać próbki z obu końców przewodu. Jeżeli wyniki będą niezadowalające wykonawca zobowiązany jest powtórzyć cała procedurę aż do uzyskania czystości mikrobiologicznej.

Na zakończenie procesu dezynfekcji rurociąg powinien zostać napełniony woda pod ciśnieniem eksploatacyjnym.

## Oznakowanie

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urządzenia i uzbrojenie wodociągu należy oznakować wg obowiązujących wytycznych. Hydranty i zasuwy oznakować tabliczkami znamionowymi z wymiennymi cyframi i umieszczonymi na  trwałych ogrodzeniach lub słupkach betonowych.

### Zabezpieczenie p. pożarowe

Projektowana sieć wodociągowa pokryje potrzeby ilościowe wody p. pożarowe na obszarze objętym tym projektem. (Q=10l/s ,H>0,2 MPa). Hydranty p.poż. umieszczono na sieci w odległościach nie większych niż  150m .

# Kanalizacja sanitarna

## Zestawienie długości

Kanalizację sanitarną rozwiązano w systemie grawitacyjnym

Kanały grawitacyjne  i przykanaliki sanitarne w pasie drogowym  wyniosą :

PVC-U lite   Dz250x 7,3 mm    SN8                             L= 274,50m

PVC-U lite   Dz160x 4,7 mm    SN8                             L=   50,50m

____________________

Razem   L=325,00m

## Ogólna koncepcja rozwiązania.

Ścieki sanitarne z drogi bez nazwy  (dz.nr ew. 55,56/9 obr.03-28 ) zostaną odprowadzone grawitacyjnie do istniejącego kanału grawitacyjnego PVC Dz315 mm w ul.Granicznej poprzez istniejącą studnię rewizyjną Sist. o rzędnych 96,32/92,36 wykonaną z kręgów betonowych D1,2m.

## Rozwiązanie projektowe

Trasy projektowanego kanału, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. nr 1

Spadki, materiał, długości, uzbrojenie  projektowanego kanału grawitacyjnego  pokazano na profilu podłużnym rys.5.1-5.4.

## Podstawowe parametry

### Kanały grawitacyjne

Kanał grawitacyjny zaprojektowany w w drodze bez nazwy zaprojektowano z rur kanałowych PVC-U litych  klasy S SDR 34  SN 8 PVC Dz250x7,3mm .

Na kanałach zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych D1,20 m z włazem żeliwnym kl. D 400 z  wypełnieniem betonowym.(rys.6.1-6.3)

Przejścia szczelne przewodów PVC przez ścianę studzienki tuleją ochronną długą np. Wavin

### Odejścia kanału do posesji .

Odejścia od kanału  zaprojektowano z kanałowych rur PVC-U lite klasy S Dz160x4,7mm. Włączane będą  poprzez trójniki PVC Dz250/160 i studzienki  rewizyjno-połaczeniowe (rys.6.1-6.3) i  wykonane ze spadkiem  min. i=1,5%.

Projekty przykanalików sanitarnych stanowią odrębne opracowanie.

# Skrócone wytyczne realizacji inwestycji

### Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji

W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne należy prowadzić w porozumieniu z właścicielem posesji lub prace prowadzić tak, aby zapewnić dojazd i dojście do posesji - metodą tunelową podkopem lub układając kładkę.

### Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym         przewodami

Istniejące przewody  gazowe, kable energetyczne, telefoniczne  krzyżujące się z wykopem należy zabezpieczyć przez założenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

### Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociagowej  i sieci kanalizacyjnej należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736.

Wykopy w ulicy wykonywane będą mechanicznie wąskoprzestrzennie z szalunkiem z belek drewnianych lub wyprasek stalowych.

Układanie rur przewiduje się w wykopach pionowych szalowanych poziomo. Wykopy pod kanały należy wykonywać mechanicznie z wyjątkiem pasów, gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne i punkty geozdezyjne.Punkty geodezyjne zabezpieczyć zgodnie z załączonym schematem do Proptokołu z Narady Koordynacyjnej nr GEK.6630.108.2017.

W tych przypadkach przewiduje się wykopy ręczne. Przyjęto około 90% wykopów wykonanych mechanicznie.

Wykopy w zasięgu koron drzew  wykonywać ręcznie, bez naruszenia ich korzeni.

### Zasypka wykopu

Zasypywanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie na szczelność przewodów wodociągowych.

Zasypywanie wykopu powyżej rury powinno być wykonane z tego samego materiału jak obsypka rury, aż do wysokości 0,3 m powyżej powierzchni rury.

Zasypka w pasie drogowym musi być wykonana z piasku zagęszczanego 20 cm warstwami, Js>

0,97 a dla górnej warstwy Js=1,0.

Uwaga!

Z uwagi na brak normatywnego przykrycia kanalizacji (min.1,0m naziomu) ,przy wykonywaniu docelowej nawierzchni drogi ,podnieść o ok.10cm niweletę drogi na końcowym odcinku.(od  Tr8 do S7 oraz odcinek S7-K13)

## Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć z „szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz.U Nr. 220 z 2003r,poz.2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (oświetlenie na okres nocy).

Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych posesji nad prowadzonymi wykopami.

# Uwagi

Należy spełnić warunki uzgodnień  zawartych w protokole nr  GEK.6630.108.2017 .

- Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Prace w pobliżu osnowy wykonywać ręcznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzględnym nadzorem Wydziału Geodezji .Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczyć zgodnie z dołączonym szkicem zabezpieczenia punków geodezyjnych

- P.G.E. Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Jeziorna

Zabrania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej niż 1m od słupów linii elektroenergetycznych nN-0,4kV,SN-15kV,WN-110kV.

Prace ziemne w strefie zbliżeń do słupów(1-2m) wykonać ręcznie bez naruszenia posadowienia fundamentów słupów pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna z zachowaniem  wiedzy technicznej zawartej w PN-5100 Linię napowietrzną na czas prowadzenia prac wyłaczyć spod napięcia.

Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu  urządzeń energetycznych spod napięcia .

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń  z  kablami elektroenergetycznymi   prace wykonywać   ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wiedzy technicznej zawartej w PN-76/E-05125 .

Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu  urządzeń energetycznych spod napięcia .

O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jeziorna tel. 22 701 32 00 lub   22 701 32 22 .

Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem pracownika Rejonu Energtetycznego Jeziorna.

- PSG Sp.z o.o.

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i jej pobliżu prace prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem O/Warszawa 02-235 Warszawa ul.Równoległa 4A.

Projektanci :  mgr inż. Elżbieta Godleś    upr. nr: MAZ/0031/ZOOS/04

- do proj.w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń

- cieplnych ,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych

Sprawdzający: mgr  inż. Dorota Skarżyńska nr upr.: Wa-53/96

- do proj.w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń

- cieplnych ,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych

# 7.  INFORMACJA  BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTAWA l OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z odejściami do granic posesji w drodze gminnej na terenie Nowego Wierzbna

dz.nr ew. 81/5 obr.03-27 ,dz.nr ew. 1/1, 1/7, 55, 56/1, 56/9  obr. 03-28 jednostka ewidencyjna  141802_4 Konstancin –Jeziorna.

INWESTOR:	Gmina Konstancin-Jeziorna                                                                   05-520 Konstancin-Jeziorna  , ul. Warszawska 32

PROJEKTANT:  mgr inż. Elżbieta Godleś
   Zam. 05-505 Prażmów, Błonie ul.Brzozowa 3

1.  Zakres i wykonanie robót.

Zakres robot obejmuje:

- Budowę sieci wodociągowej z rur PE  Dz110mm  o długości 276,0 m i głębokości śr.1,65m  i PE 80 Dz50 L=48,5m i głębokości śr.1,63 m oraz budowę  kanalizacji sanitarnej  PVC Dz250mm, Dz160mm o długości  L=325m  i głębokości śr. 2,4m

Wykonanie robót ;

- Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wykonana będzie metoda wykopu otwartego

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na omawianym terenie (ul.Graniczna) występuję uzbrojenie terenu ; sieć gazowa ,słupy i kable energetyczne ,punkty geodezyjne.

3.    Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić w czasie następujących robot:

- wykonywanie robót ziemnych

- umacnianie głębokich wykopów i praca na ich dnie

- transport materiałów do miejsca ich wbudowania

- montaż rur w wykopach

- wykonywanie podsypki pod rurociągi

- wykonywanie zasypki i zagęszczenia

- wykonanie tymczasowych podłączeń elektrycznych.

Oprócz zagrożeń życia i zdrowia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane prowadzeniem robót, do których należą:

- wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowania i transportu urobku

- hałas pochodzący od środków transportu, magazynów budowlanych, urządzeń i elektronarzędzi.

4.   Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń.

Ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może nastąpić podczas wykonywania robót ziemnych, takich jak:

- wykopy liniowe tj. połączenia międzyobiektowe

- wykopy obiektowe tj. węzły, studnie

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu - osunięcie skarpy,

- roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu.

- składowanie, transport i montaż materiałów budowlanych,

- roboty wykonywane pod, lub w pobliżu przewodów energetycznych.

Ponadto zagrożenia mogą być następstwem:

- nieprzestrzegania  przez  Wykonawcę obowiązujących   przepisów odnośnie  robót  budowlano - montażowych,

- niestosowania niezbędnych zabezpieczeń i reżimu technologicznego,

- lekceważenia przepisów bhp przez ekipę Wykonawcę

- braku badań lekarskich szkoleń okresowych pracowników,

- pośpiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczędności i braku wyobraźni,

- niezachowania elementarnej ostrożności przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogące znaleźć się rejonie frontu robót.

5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Budowa projektowanej inwestycji winna być realizowana w sposób minimalizujący wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia zarówno pracowników budowy oraz wszelkich osób mogących znajdować się w tym rejonie. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy:

- określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

- plac budowy należy zorganizować z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, praca winna być zorganizowana w sposób uniemożliwiający kolizje stanowisk roboczych i stanowisk materiałów,

- drogi w rejonie prowadzonych robót winny zapewnić bezpieczną komunikację i dowóz materiałów bez zagrożenia dla pracowników budowy i okolicznych mieszkańców,

- należy sprawdzić, czy urządzenia podlegające dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego posiadają stosowne paszporty i świadectwa,

- dokładnie ustalić z nadzorem technicznym miejsce i sposób prowadzenia robót, aby uniknąć kolizji z trasami instalacji, urządzeń podziemnych i nadziemnych,

- oznakować dokładnie trasy instalacji i urządzeń podziemnych oraz określić bezpieczną odległość pracy.

Ponadto w trakcie trwania robót należy przestrzegać następujących zasad:

- wykopy liniowe lub obiektowe powinny być:

- wyposażone w bezpieczne zejście lub drabiny wystawione 75cm poza krawędź wykopu, zabezpieczone barierkami posiadającymi balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min. 1,0m od krawędzi wykopu i oznakowane,

- w nocy wykopy powinny być oświetlone światłem żółtym, a w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, powinny być zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku nocy w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robót powinny być odpowiednio zabezpieczone.

- przy każdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed zejściem do wykopu należy sprawdzić stan umocnienia ścian wykopu,

- przy robotach wykonywanych przy użyciu koparki lub dźwigu należy wracać uwagę na to czy:

- nie tworzą się nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

- nie tworzy się niebezpieczeństwo osunięcia się skarpy urobku lub niebezpieczeństwo upadku urobku bądź pojemnika na pracownika przebywającego wewnątrz wykopu,

- podwozie maszyny pracującej nie jest ustawione zbyt blisko krawędzi wykopu, co może spowodować osunięcie się gruntu,

- pojazdy i maszyny robocze oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę posiadają  świadectwa homologacji, znaki bezpieczeństwa oraz niezbędne atesty i certyfikaty.

- sprzęt używany przy budowie jest prawidłowo konserwowany i poddawany okresowym  przeglądom.

- przy robotach związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu należy uważać na to czy:

- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzętem mechanicznym nie występuje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa przebywających w sąsiedztwie pracowników,

- w wyniku prowadzonych prac nie tworzą się nawisy gruntu oraz możliwość podkopania skarpy,

- urządzenia służące do zagęszczania są sprawne technicznie,

- składowanie, transport i montaż materiałów budowlanych:

- urobek powstały podczas wykonywania wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu obudowanego,

- elementy składowane powinny być odpowiednio zabezpieczone przed osunięciem składowanej pryzmy i przygnieceniem osób znajdujących się w pobliżu składowiska,

- materiały budowlane powinny być zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodować zagrożenia zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu środka transportu,

- roboty  budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną pod nadzorem instytucji określonych w projekcie,

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów energetycznych powinny być wykonywane:

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż:

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym  1 kV

- 5.0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV  lecz nieprzekraczającym  15 kV.

- z zachowaniem szczególnej ostrożności, a jeżeli nieznane jest położenie przewodem na większej niż 40cm należy kopać tylko łopatami bez użycia kilofów.

- wykonywanie wykopów po błędnej lokalizacji skrzyżowań z mediami:

- w wyniku błędów w określeniu przez służby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyżowań z niebezpiecznymi mediami (przewód) gazowe i energetyczne) może wystąpić ryzyko uszkodzenia tych przewodów, a tym samym ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia przebywających w sąsiedztwie ludzi - wybuch gazu. porażenie prądem,

- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno być sygnałem do przerwania robót i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postępowania.

6.   Wskazania instruktażu pracowników.

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa i ochrony pracowników budowy należy przestrzegać następujących zasad:

- do pracy mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z częstotliwością wynikającą z przepisów prawa oraz winni uzyskać wyczerpujący instruktaż na stanowisku pracy.

- każdy pracownik winien posiadać kartę szkoleń stanowiskowych, która obejmuje także zakończone egzaminami sprawdzającymi szkolenia okresowe,

- do prac wymagających specjalnych kwalifikacji i uprawnień kierownictwo robót może skierować tylko tych pracowników, którzy spełniają te wymagania.

- pracownicy winni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze i sprzęt ochrony osobistej. Odzież winna być odpowiednia do warunków klimatycznych i pogodowych, a sprzęt ochrony - do charakteru wykonywanej pracy.

7.   Podstawy prawne sporządzenia „Planu BIOZ".

- Ustawa z dn. 07.07.2003r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, póz. 414).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz.401).

- Dz.U.2003 nr 120, póz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Dz.U.2003 nr 120, póz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Oprócz  Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia" należy przestrzegać w czasie realizacji inwestycji następujących przepisów prawnych i norm:

- Kodeks Pracy, a w szczególności art. 15, 207 1212, regulujące tematykę bezpiecznego wykonywania robót.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia  1.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz.437).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 47/03 póz. 401).

- Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny,

- Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników.